简介

本产品光伏变换模块可以单独使用，也可作为电源系统的一个组件，应用非常灵活，可广泛用于通信，铁路，广播，企业网。功率变换和输出集成设计简化了安装操作。

特点

- 1U工业设计

- 宽范围单相输入(58Vdc-150Vdc)

- 效率高达97％以上

- 具有MPPT功能，跟踪效率大于99%

- 体积小，功率密度高

- 输入前进线，可直接与现有1U整流模块混插实现叠光功能

- 智能控制

| 工作环境条件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 温度 | 50℃~75℃降容输出 | -40 | - | 75 | ℃ |
| 湿度 | 无凝露 | 5 | - | 90 | % |
| 海拔高度 | 海拔2000~5000M，每200M温度降低1℃ | -100 | - | 5000 | M |
| 振动 | (10~55)Hz、0.35mm正弦波 |  |  |  |  |
| 冲击 | 150m/s2、11ms |  |  |  |  |

| 输入特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 输入电压允许范围 | 低于85V时降容输出 | 58 | 100 | 150 | Vdc |
| 输入电流 |  | - | - | 58 | A |

| 输出特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 输出电压调节范围 |  | 42 | 53.5 | 58 | Vdc |
| 输出电流范围 |  | - | - | 81．2 | A |
| 效率 | 正常工作条件下 | - | 97 | - | % |
| 输出功率 | 输入85V~150V、50℃以下时，低于85V时降容输出 |  |  | 4320 | W |
| 稳压精度 |  |  |  | ±0.6 | % |
| 温度系数 | 额定输入电压，额定负载 |  |  | ±0.02 | %/℃ |
| 输出纹波电压 | 额定输入电压、额定负载、常温，0~20MHz |  |  | 200 | mVpp |
| 电话衡重杂音电压 | 额定输入电压、额定负载、常温，CCITT 电话加权 |  |  | 2 | mVrms |

| 其它特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 启动时间 | 常温 |  | - | 10 | s |
| 动态响应恢复时间 | YD/T 2321 | - | - | 200 | μs |
| 动态响应过冲幅度 |  | - | - | ±5 | % |
| 开关机过冲幅度 | 额定输入电压，额定负载 | - | - | ±5 | % |

标准符合性

| 安全性 | GB 4943.1-2011 / IEC 60950-1:2005 / EN60950-1:2006 |
| --- | --- |
| 电磁骚扰 | GB 9254-2008 A级/ CISRP 22:2006 Class A / EN55022:2006 Class A |
| 电磁抗扰度 | GB/T 17626 / IEC 61000-4 |
| 行业标准 | YD/T 2321-2011 |

| 告警保护功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 保护条件 | 保护动作 | 指示 |
| 输入电压过低 | <55Vdc | 关机 | 红灯 |
| 输入电压过高 | >155Vdc | 关机 | 红灯 |
| 输出电压过高 | >59Vdc | 关机 | 红灯 |
| 内部温度过高 | >75℃ | 关机 | 红灯 |
| 输出短路 |  | 关机 | 红灯 |
| 模块故障 |  | 关机 | 红灯 |

| 机械特性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽(mm) | 深(mm) | 高(mm) | 重量(kg) | 可闻噪声(dB(A)) |
| 105 | 270 | 40.5 | 2.2 | ≤55 |

尺寸图

输出接口定义

1 直流输入（模块正面）

直流输入正接INPUT V+，直流输入负接INPUT V-。

2 直流输出

输出正 Vout+与输出负Vout-

光伏模块将通过后背板输出功率，自身通过连接器引出功率。

3 CAN 通讯方式

模块通过CAN 总线与外部通讯。

监控功能：DC 无输入，光伏模块故障，温度告警，DC 无输出，风扇故障等。

控制功能：控制器也可通过CAN 控制光伏模块的开关及输出电压调整。

光伏模块也可在无系统控制器的条件下工作，通讯口可以被用做他途。

4 地址定义ADD_R 和ADD_C

惠州汇能精电科技有限公司

北京服务热线：010-82894896/82894112

惠州服务热线：0752-3889706

深圳服务热线：0755-89236770

邮箱：sales@epever.com

网址：www.epever.com.cn

ADD_R 是模块的行地址位，有八位；ADD_C 是模块的列地址位，有八位，即模块可定义64 个地址位。